Název akce : Stavební úpravy stávajícího objektu „polabské mlékárny

a.s.- pobočka varnsdorf“ – 2.etapa – přístavba výrob.

haly, příjmu mléka, úchovných a syrovátkových tanků, 
           opláštění stáv.expediční rampy a výstavba vnitroareálových

manipulačních ploch včetně nového vjezdu do areálu

Místo akce : Areál mlékárny Varnsdorf, 5.května 2467, Varnsdorf

st.p.č.598,  p.p.č.601, 602/1, 602/6, 602/7, 603

Investor   : Polabské mlékárny a.s., Dr.Kryšpína 510, Poděbrady

Zak.číslo  : 369/10/02 - 221/7/13 – 437/12/13 – 86/3/15

Stupeň PD  : Projekt

požárně bezpečnostního řešení

Navazuje na původní PBŘ č.369/10/02 (stávající zkolaudovaný objekt mlékárny) + PBŘ č.437/12/13 (zkolaudovaný nový provoz chemického hospodářství CIP + nová místnost chlazení), které jsem zpracoval v

10/2002 a 12/2013.

V Děčíně 3/2015	                     Vypracoval : Leoš MIŠKOVSKÝ

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb.§ 41 + č.23/2008 Sb.

- Požární normy řady ČSN 7308.. + normy navazující

- předložená PD projektanta

Věc : Ve 2.etapě rekonstrukce se provede přístavba 1.P.P.- 1.N.P.

dalších výrobních prostorů stávající mlékárny na výrobu sýrů +

- osazení 4 venkovních nerezových tanků na mléko objemu 4 x 30 m3

- osazení 6 venkovních nerezových tanků na syrovátku objemu 6 x 30 m3

- výstavba vnitroareálových manipulačních ploch včetně dalšího nového

třetího vjezdu do areálu šíře 7 m z „Měšťanské ulice“ ke dvěma

stávajícím vjezdům do areálu z ulice „Tř.5.května“

- drobné stavební úpravy stávající mlékárny :

- opláštění stáv.ŽB v současnosti před deštěm nechráněné otevřené

exped.rampy plechovými PUR panely tl.100 mm v 1.N.P.(m.č.1.01, 1.11)

- dispoziční úpravou vnitřní nenosné příčky se oddělí místnost pro

parní rozdělovač na místo původní kompresorovny v 1.P.P. (m.č.004)

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný hlavní výrobní objekt se nachází uvnitř areálu mlékáren

mezi ulicemi „Tř.5 května a Měšťanské ulice“ nedaleko celního přechodu do Německa ve Varnsdorfu.

2) Účel objektu :

Stávající mlékárna (výroba sýra).

3) Druh stavby :

2.etapa – rozšíření stáv.mlékárny o přístavbu

v 1.P.P.- 1.N.P.

1) ... dle ČSN 730834 - změna stavby skupiny I

- drobné stavební úpravy stávající mlékárny :

- opláštění stáv.ŽB v současnosti před deštěm nechráněné otevřené

exped.rampy plechovými PUR panely tl.100 mm v 1.N.P.(m.č.1.01, 1.11)

- dispoziční úpravou vnitřní nenosné příčky se oddělí místnost pro

parní rozdělovač na místo původní kompresorovny v 1.P.P. (m.č.0.04)

2) ... dle ČSN 730834 - změna stavby skupiny II

- přístavba 1.P.P.- 1.N.P. dalších výrobních prostorů stávající

mlékárny na výrobu sýrů

- osazení 4 venkovních nerezových tanků na mléko objemu 4 x 30 m3

- osazení 6 venkovních nerezových tanků na syrovátku objemu 6 x 30 m3

- výstavba vnitroareálových manipulačních ploch včetně dalšího nového

třetího vjezdu do areálu šíře 7 m z „Měšťanské ulice“ ke dvěma

stávajícím vjezdům do areálu z ulice „Tř.5.května“

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je dvoupodlažní částečně podsklepený s nevyužitým půdním prostorem.

Navrhovaná přístavba na rozšíření výrob.objektu je jednopodlažní podsklepená bez půdy.

Z hlediska PO - celkem : 2 užitná N.P. + 1 užitné P.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 730804 čl.5.3.5

Viz původní PBŘ ...... h = 3,45 m

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

stávající objekt

- svislé konstrukce - DP1

- nenosný obvodový plášť ramp- DP3 (KINGSPAN plech-PUR-plech)

- vodorovné konstrukce - 1.P.P.- 2.N.P.- DP1

(nevyužité podkroví) 3.N.P.- DP2

- konstrukce střechy - DP3

přístavba

- svislé konstrukce - DP1

- nenosný obvodový plášť - DP3 (KINGSPAN plech-PUR-plech)

- vodorovné konstrukce - DP1

- konstrukce střechy – DP1

- střešní plášť – DP1 (trapéz.plech), DP3 (KINGSPAN plech-PUR-plech)

7) Konstrukční systém : čl.5.7.1

dle čl.5.7.4.b)d) ............ nehořlavý

8) Popis objektu :   Posuzovaná přístavba

- svislé konstrukce – ŽB sloupy, ŽB stěny, cihelné zdivo, opláštění

v 1.N.P. z obvodových plechových panelů KINGSPAN PUR KS 1150 TL

tl.120-150 mm (EW 60 DP3), vnitřní nenosné příčky plechových

panelů KINGSPAN PUR tl.120 mm, vnitřní omyvatelné hyg.zateplení

stěn výrob.prostorů ... PUR panely tl.80 mm (plech–PUR–plech)

- vodorovné konstrukce –

podlahy - BM (stěrka, čedič.dlažba)

stropy - 1.P.P.- ŽB panelový tl.265 mm + u některých místností

navíc zateplující hygien.podhledy s plechových

PUR střešních panelů tl.80 mm (plech–PUR–plech)

bez požadavku na požární odolnost

1.N.P.- pouze zateplující podhledy s plechových PUR

střešních panelů tl.80 mm (plech–PUR–plech)

KINGSPAN PUR KS 1000 RW tl.80 mm s atestovanou

pož.odolností (REI 20 DP3)

nad výtah.šachtou – ŽB panelový tl.200 mm

- výplně otvorů - dveře - plastové a kovové

okna – plastová

světlíky – kovové s polykarbonátovou výplní

vrata - kovová

- konstrukce střechy – 1) ŽB sloupy + ŽB průvlaky do spádu + střešní

plášť se samonosného trapézového silnostěnného plechu +

tep.izolace + hydrofólie

2) ocelové vazničky a ocel.táhla + střešní PUR panely

KINGSPAN PUR KS 1000 TOP-DEK tl.80 mm (plech–PUR–plech)

3) ocelové vazničky a ocel.táhla + trapéz.plech

- schodiště - ŽB (hlavní) i pomocné včetně ramp

ocelové (technologické uvnitř výroby)

ocelové žebříky přístup na horní lávky ocel.nádrží

dřevěné tl.32 mm - na půdu do nevyužitého 3.N.P.

Venkovní otevřená technologie nových ocelových nádrží :

- 4 venkovních nerezových tanků na mléko objemu 4 x 30 m3

- 6 venkovních nerezových tanků na syrovátku objemu 4 x 30 m3

.... ŽB podstavec – celokovová nehořlavá konstrukce ocelových dvouplášťových nádrží s vnitřní tepelnou izolací z miner.vaty

Poznámka : Popis konstrukcí stávajícího objektu – viz původní PBŘ

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Jelikož se jedná o rekonstrukci + přístavbu stávající části 1.P.P.- 1.N.P., budou se tyto části objektu posuzovat dle ČSN 730834 "Změny staveb"

1) Drobné stavební úpravy stáv.mlékárny v 1.P.P.- 1.N.P.:

Třídění z hlediska požární bezpečnosti    ČSN 730834 čl.3.1

Kontrola zda nedochází ke změně užívání objektu : čl.3.2

- dochází ke zvýšení „p“ o více než 15 kg/m2

původní – kompresorovna .......... p = 15 kg/m2 (pol.15.7)

Výpočet navýšení stálého zatížení o tepelnou izolaci PUR panelů ve vnitřním zateplení 2 přilehlých stěn místností 1.P.P. (m.č.K1) :

ČSN 730804 tab.D.2 – objemová hmotnost polyuretan.pěny tvrdé 35 kg/m3

ČSN 730824 tab.1 pol.1.7.22 ....... 25 MJ/kg

- polyuretan.pěna . M1 = 98 kg (2,8 m3).. H1 = 25 MJ/kg .. K1 = 1,5

plocha ...... 37,1 m2

Mi . Ki	      98.1,5

ps =           =	            = 3,9 kg/m2

S                  37,1

nové – parní rozdělovač .......... p = 5 + 3,9 = 8,9 kg/m2 (pol.15.9)

Využití ostatních místností v 1.P.P.- 1.N.P. výrob.objektu se nemění

....................................................................

výpočet zvýšení hodnoty „p“ u stálého zatížení o tepelnou izolaci PUR panelů nově opláštěných stáv.expedič.ramp v 1.N.P. (m.č.1.01, 1.11) :

- polyuretan.pěna . M1 = 763 kg (21,8 m3).. H1 = 25 MJ/kg .. K1 = 1,5

plocha ...... 115,4 m2

Mi . Ki	      763.1,5

ps =           =	            = 9,9 kg/m2

S                  115,4

... což je méně než o 15 kg/m2

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kterou

koliv únik.komunikaci objektu zvýší o více než 20 %.

Počet E osob v objektu se nemění.

- nedochází !

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 o více než 12 osob

s omezenou schopností pohybu na kterékoliv ÚC z objektu - tyto

osoby se v objektu nenachází

- nedochází !

- dochází k záměně funkce objektu  nebo měněné části objektu  ve vztahu  na příslušné projektové normy. Za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy).

Původní i modernizovaná část 1.P.P.- 1.N.P. stáv.výrobního objektu mlékárny se posuzuje dle stále stejné ČSN 730804 !

- nedochází !

- dochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám

- nedochází !

Závěr : U posuzované  modernizace chlazení + drobných stavebních úprav v 1.P.P.- 1.N.P. výrob.objektu mlékárny (výroby sýra), nedochází ke změně užívání objektu a budou se tyto části 1.P.P.- 1.N.P. posuzovat dle změny staveb skupiny I

2) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU I čl.3.3

Nedochází ke změně užívání objektu a jejich předmětem je pouze :

a) Úprava, oprava, výměna nebo nahražení jednotlivých prvků stav.

konstrukcí - vyhovuje –

- opláštění stáv.ŽB v současnosti před deštěm nechráněné otevřené

exped.rampy plechovými PUR panely tl.100 mm v 1.N.P.(m.č.1.01, 1.11)

- dispoziční úpravou vnitřní nenosné příčky se oddělí místnost pro

parní rozdělovač na místo původní kompresorovny v 1.P.P. (m.č.0.04)

b) výměna nebo nová instalace systémů - vyhovuje –

- nové kovové rozvody technologické páry ve výše uvedené místnosti parního rozdělovače

c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken, apod.), provedené dle ČSN 730810 čl.3.1.3

- výměna oken ani dodatečné vnější zateplení se neprovádí (pouze vnitřní zateplení 2 stěn místnosti K1 v 1.P.P. PUR panely .... posouzeno – vyhovuje)

d) stavební úpravy budov OB1 popř. OB2 (ČSN 730833) bez zvětšení zastavěné plochy a bez zvýšení požární výšky objektu OB1.

- vyhovuje - nejde o stavební úpravy ani OB1 ani OB2

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení - vyhovuje –

pouze úprava stávajících rozvodů technologické páry do nové samostatné místnosti ve stávajícím suterénu pro místnost parní rozdělovač.

f) novým členěním příček nevznikne místnost větší než 100 m2 -

vyhovuje – dispozičně oddělená místnost č.0.04 pro parní  místnost

rozdělovač 37,1 m2

3) Požadavky na změnu staveb skupiny I   dle ČSN 730834 čl.4

Posuzované stavební úpravy splňují všechny požadavky bodů a) - i)

- vyhovuje bez opatření !

ZÁVĚR: Posuzované drobné stavební úpravy v 1.P.P.-1.N.P. výrob.objektu mlékárny (výroby sýra), splňují podmínky pro skupinu I a nevyžadují z hlediska PO žádná další opatření !

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) V posuzované provozovně doporučuji z vlastního zájmu provozovateli zkontrolovat platné revize stávajících PHP (1 rok) popřípadě nechat prošlé PHP zkontrolovat.

2) Na objekt doporučuji zpracovat pož. poplachové směrnice

3) V objektu se označí hl.uzávěry vody, plynu a elektřiny

4) Veškerá měněná a upravovaná elektroinstalace ve stávajících prostorech objektu + připojení jednotlivých spotřebičů a svítidel bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

5) V době rekolaudace investor předloží platnou tlakovou zkoušku 3 stávajících vnitřních hydrantů (D) s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m včetně proudnice (ne starší než 1 rok) :

- minimální celkový přetlak v nejvyšším hydrantu 0,2 Mpa při

současném průtoku s uzaviratelné proudnice min.0,3 l/s

2) přístavba 1.P.P.- 1.N.P. dalších výrob.prostorů stávající mlékárny na výrobu sýrů + osazení 4 tanků na mléko objemu + osazení 6 venkovních tanků na syrovátku + výstavba vnitroareálových manipulačních ploch včetně dalšího nového vjezdu do areálu

- dle ČSN 730834 čl.3.5.b)- změna staveb skupiny II

C) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU II  čl.5

Rozdělení do PU :

Navazuje na původní PBŘ, které jsem vypracoval v 10/2002 str.3-4

+ PBŘ, které jsem vypracoval v 12/2013 str.9 ..

Stávající PU1 se rozšiřuje o přístavbu a venkovní nádrže.

Stávající PU2, PU5-PU11 se nemění !

PU3, PU4 .. 2 bývalé elektrorozvodny v 1.N.P. zanikají bez náhrady

(jedna se zbourala, místo druhé je nádrž na studenou vodu, která je součástí PU1)

D) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI   ČSN 730804

rozšiřovaný stávající PU1

PU1 – 1.P.P.- 2.N.P.- celý výrobní objekt mlékárny včetně nové

přístavby dalších výrob.prostorů v 1.P.P.- 1.N.P.s novým výtahem +

4 venkovních nádrží (tanků) na mléko 4x30 m3 + 6 venkovních nádrží

(tanků) na syrovátku 6x30 m3 mimo stáv.výtahu, elektrorozvoden,

obou plynových kotelen 2. a 3.kategorie, nevyuž.půdy, př.skladu

chemie s CIP a strojovny chlazení

Stávající PU2-PU11 se nemění

PU2 - 1.P.P.- přilehlý prostor stávající elektrorozvodny (m.č.0.21)

PU3, PU4 - 1.N.P.- přilehlý prostor bývalých elektrorozvoden- zanikají

bez náhrady

PU5 - 1.P.P.- přilehlý prostor stávající plyn.kotelny 3.kategorie

1 x 123 kW (m.č.0.23)

PU6 - 1.N.P.- přilehlý prostor stávající plyn.kotelny 2.kategorie

1 x 1600 kW (m.č.1.24)

PU7 – 1.P.P.- nevyuž.půda – stávající nákladní výtah se strojovnou na

střeše nad výtahovou šachtou (m.č.0.08,1.08,2.03)

PU8 – 2.N.P.- půdní nevyužitý prostor (m.č.2.01,2.02)

PU9 – 3.N.P.- podkrovní nevyužitý prostor (m.č.3.01-3.10)

PU10 – př.sklad chemie - louhu a kyselin pro čištění potrubních

systémů včetně navazující technologie CIP s 5 nerezovými

ocelovými nádržemi, čerpadly s čistícími roztoky pro čištění

potrub.systémů mlékárny a vstupních chodeb (m.č.1.23a)-c),1.25)

PU11 – technická místnost strojovny chlazení s kovovou chladící

věží na střeše PU11 (m.č.1.43)

D) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI   ČSN 730804

PU1 – 1.P.P.- 2.N.P.- celý výrobní objekt mlékárny včetně nové

přístavby dalších výrob.prostorů v 1.P.P.- 1.N.P.s novým výtahem +

4 venkovních nádrží (tanků) na mléko 4x30 m3 + 6 venkovních nádrží

(tanků) na syrovátku 6x30 m3 mimo stáv.výtahu, elektrorozvoden,

obou plynových kotelen 2. a 3.kategorie, nevyuž.půdy, př.skladu

chemie s CIP a strojovny chlazení

Poznámky : 1) ČSN 730804 čl.9.11.1 - šachta mechan.nákladního výtahu (bez strojovny) v nově navrhované přístavbě mezi 1.P.P.- 1.N.P., která prochází pouze jedním PU může být jeho součástí – vyhovuje

2) Nově navrhovaná venkovní technologie ... nerezové dvouplášťové nádrže na mléko a syrovátku tvoří se stávajícím přilehlým objektem mlékárny PU1 na  výrobou sýra a zpracování mléka jeden technologický systém celek spojený nerezovým potrubím ... tato nová venkovní technologie nádrží s mlékem a syrovátkou (bez požárního rizika) je součástí PU1 – vyhovuje

Požární hodnoty stávajících prostorů PU1 :

Viz PBŘ, které jsem vypracoval v 10/2002 str.5-6

p = 24,1 kg/m2

S = 2117,4 m2	                       hs = 3 m

S0 = 41,59 m2                          h0 = 1,27 m

p1 =	0,52                             p2 = 0,048

Přepočet PU1 včetně nových prostorů přístavby a venkovních technologií

(ocelových nádrží-tanků)

stáv.prost.PU1 ..... p = 24,1 kg/m2 ................. S = 2117,4 m2

nové výr.prostory .. pn = 10 kg/m2 ... ps = 3 kg/m2 .... S = 485,2 m2

zrání sklepy sýrů .. pn = 40 kg/m2 ... ps = 0 kg/m2 .... S = 306,3 m2

výtah .............. pn = 15 kg/m2 ... ps = 0 kg/m2 .... S =   7,9 m2

chodba ............. pn =  5 kg/m2 ... ps = 2 kg/m2 .... S =  55 m2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

plocha celkem ......... 2971,8 m2

Výpočet navýšení stálého zatížení o tepelnou izolaci PUR panelů v

celé navrhované přístavbě (stěny, podhledy, střeš.pláště) :

ČSN 730804 tab.D.2 – objemová hmotnost polyuretan.pěny tvrdé 35 kg/m3

ČSN 730824 tab.1 pol.1.7.22 ....... 25 MJ/kg

- polyuretan.pěna . M1 = 6293 kg (179,8 m3).. H1 = 25 MJ/kg .. K1 = 1,5

plocha přístavby ...... 854,4 m2

Mi . Ki	     6293.1,5

ps =           =	            = 11 kg/m2

S                  854,4

pni . Si + psi . Si

p =	                 =

S

24,1.2117,4+10.485,2+40.306,3+15.7,9+5.55+3.485,2+2.55+854,4.11

=                                                                 =

2971,8

= 26,7 kg/m2

S = 2971,8 m2	                       hs = 3,3 m

S0 = 52,03 m2                          h0 = 1,26 m

Parametr odvětrání :	ČSN 730804 čl.6.4.1

S0 . h01/2	  52,03 . 1,261/2

F0 =	             =	                    = 0,0092

k3 . S	       2,14 . 2971,8

Ekvivalentní doba trvání požáru : ČSN 730804 čl.6.2.2

2.p.c	        2 . 26,7 . 1

Te =	              =	               = 54,5 min

k3 . F01/6	        2,14 . 0,00921/6

Te . k8 =  54,5 . 0,722 = 39,4 min .... Tab.8..... III SPB

Poznámka : I po přepočtu PU1 (včetně nově navrhované přístavby) jsme se dostali do stejného III SPB jako byla hodnota PU1 v původní PBŘ ...

požární odolnost zkolaudovaných stávajících konstrukcí PU1 – vyhovuje

- viz původní PBŘ ..... požární odolnost postačuje posoudit pouze u nové přístavby.

Ekonomické riziko : ČSN 730804 čl.7.1.1

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru : čl.7.1.2

3.skupina výrob a provozů

P1 = p1 . c větší než 0,11

c = 1

0,52.2117,4 + 485,2.0,7 + 361,3.0,4 + 7,9.1

p1 =	                                            = 0,53

2971,8

P1 = 0,53 . 1 = 0,53  (tab E.1.- pol.- 2.11, 3.2, 4.12, 8.1)

Index pravděpodobnosti škod : ČSN 730804 čl.7.1.3

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,05 . 2971,8 . 1,73 . 1 . 2 = 517,2

0,048.2117,4+485,2.0,065+306,3.0,05+7,9.0,055+55.0,01

p2 =	                                                        = 0,05

2971,8

Porovnání P1 a P2 dle diagramu 1 ČSN 730804 str.36. Průsečík vychází pod křivkou - vyhovuje

Navrhovaný nový nákladní výtah uvnitř PU1, který je jeho součástí v přístavbě mezi 1.P.P.- 1.N.P. :

- mechanický nákladní bez strojovny

- výrobce – Schindler,    nosnost – 2,5 t,

- ohraničující šachta – stěny ŽB tl.150 mm, strop ŽB tl.200 mm

PU2 - 1.P.P.- přilehlý prostor stávající elektrorozvodny (m.č.0.21)

PU5 - 1.P.P.- přilehlý prostor stávající plyn.kotelny 3.kategorie

1 x 123 kW (m.č.0.23)

PU6 - 1.N.P.- přilehlý prostor stávající plyn.kotelny 2.kategorie

1 x 1600 kW (m.č.1.24)

PU7 – 1.P.P.- nevyuž.půda – stávající nákladní výtah se strojovnou na

střeše nad výtahovou šachtou (m.č.0.08,1.08,2.03)

Viz původní PBŘ č.369/10/02 ...... III SPB

PU10 – př.sklad chemie - louhu a kyselin pro čištění potrubních

systémů včetně navazující technologie CIP s 5 nerezovými

ocelovými nádržemi, čerpadly s čistícími roztoky pro čištění

potrub.systémů mlékárny a vstupních chodeb (m.č.1.23a)-c),1.25)

PU11 – technická místnost strojovny chlazení s kovovou chladící

věží na střeše PU11 (m.č.1.43)

Viz původní PBŘ č. 437/12/13 ...... I SPB

E) POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ  ČSN 730834 čl.5.1.5, ČSN 730804 TAB 10

Poznámka : Posuzovaná část přístavby se nachází v jednopodlažní části výrobního objektu ..... v této části se jedná o poslední užitné N.P.

a užitné P.P.

druh konstrukce	                            III SPB    III SPB

přístavba PU1            (P.P.)	     (p.N.P.)

1) pož.dělících konstrukcí ohraničující PÚ

- pož.stěny a pož.stropy	 - v této části objektu se nevyskytují

2) nosných konstrukcí zabezp.stabilitu PÚ         R 15

skuteč.odolnost stěny cihelné tl.300-600 mm (tab.6.3.3).. R 180 min

2) konstrukcí nově budovaných

- obvodové stěny zajišťující stabilitu	         REW 60DP1   REW 45+

skut.odolnost stěny ŽB tl.200 mm (pol.2.3)............... REW 120 min

- obvodové stěny nezajišťující stabilitu	          EW 30

skuteč.odolnost stěny z panelů KINGSPAN PUR KS 1150 TL

tl.120-150 mm ............................................ EW 60 min

- nosných konstrukcí zabezp.stabilitu PÚ	      R 60DP1    R 30

skutečná odolnost ŽB sloupů 400/400 mm (tab.2.1) ......... R 120 min

skutečná odolnost ŽB sloupů 400/600 mm (tab.2.1) ......... R 120 min

skuteč.odolnost ŽB průvlaků 400/400 mm (tab.2.4) ........... R 90 min

skuteč.odolnost ŽB trámů 250/325 mm (tab.2.4) ............ R 180 min

skuteč.odolnost ŽB průvlaků 590/600 mm (tab.2.4) ......... R 180 min

skuteč.odolnost ŽB průvlaků 590/800 mm (tab.2.4) ......... R 180 min

skutečná odolnost ŽB panelového stropu tl.265 mm ......... R 180 min

- nosné konstrukce střech                              R 30

skuteč.odolnost ŽB střeš.nosníků 250/400 mm (tab.2.4) .... R 180 min

skuteč.odolnost ŽB střeš.nosníků 350/800 mm (tab.2.4) .... R 180 min

skutečná odolnost ocelových střešních nosníků (navrhovaná

teplota 500oC) jekl 100/100/6 mm ... A/V = 166,6 (tab.3.1)

chráněných podhledem z PUR panelů KINGSPAN PUR KS 1000 RW

tl.80 mm .....................................  10,3 + 20 = R 30,3 min

- nosné konstrukce vně objektu zajiš.stabilitu  (ocel.venkovní rampy, venk.schodiště, venkovní kovové stříšky nad rampami)

čl.8.7.3.b) .... u objektů do 2 užitných N.P. a výšky h = max.9 m .... nemusí vykazovat požární odolnost.

- nenosné konstrukce uvnitř PÚ (podhledy, příčky)        -

skutečný druh konstrukce podhledů a příček z panelů

Kingspan (plech-PUR-plech) ..................................... DP3

- střešní pláště	                             EI 15

Celý střešní plášť na přístavbou v 1.N.P. PU1 je chráněn  podhledem z PUR panelů KINGSPAN PUR KS 1000 RW tl.80 mm s atestovanou pož.odolností REI 20 minut - vyhovuje

3) pož.dělících konstrukcí CH.Ú.C.

z objektu vedou pouze nechráněné UC

Závěr : Pož.odolnosti a druhy konstrukcí - vyhovují !

F) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST   ČSN 730804

1) únik osob z posuzované přístavby PU1 v 1.P.P.

- Počet osob ČSN 730818

zrací sklepy sýra - 11.2.- součinitel 1,3 ...E = 8 . 1,3 = 10,4 = 10

Z posuzované přístavby PU1 v 1.P.P. vede více nechráněných ÚC

Doba evakuace: ČSN 730804 čl.10.9.1

0,75 . lu	    E . s	     0,75 . 23    10 . 1

Tu = 	           +	        =	          +	        = 0,61 min

vu	    Ku . u	        30        40 . 6,5

mezní doba evakuace ........ TAB 16 ..... 4 min - vyhovuje

max. počet osob ............ TAB 16 ..... 250 osob - vyhovuje

2) únik osob z posuzované přístavby PU1 v 1.PN.P.

- Počet osob ČSN 730818

výroba - 11.2.- součinitel 1,3 ...E = 15 . 1,3 = 19,5 = 20

Z posuzované přístavby PU1 v 1.N.P. vede více nechráněných ÚC

Doba evakuace: ČSN 730804 čl.10.9.1

0,75 . lu	    E . s	     0,75 . 34    20 . 1

Tu = 	           +	        =	          +	        = 0,94 min

vu	    Ku . u	        30        40 . 5,5

mezní doba evakuace ........ TAB 16 ..... 4 min - vyhovuje

max. počet osob ............ TAB 16 ..... 250 osob - vyhovuje

Závěr: Únikové cesty - vyhovují

G) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI	  dle ČSN 730834 čl.5.9.1

Odstupy se posuzují v případech :

a) zvětšuje-li se obestavěný prostor nástavbou nebo přístavbou

- zvětšuje

b) zvětšují-li se šířky nebo výšky pož.otevřených ploch obvod.stěn

o více než 10 % - nezvětšují

c) p.c je vyšší o více než 30 kg/m2 (skutečnost p.c se nemění)

Závěr : odstupy se musí dle bodu „a“ posuzovat dle ČSN 730804 H.1

Poznámka : Nový střešní plášť přístavby PU1 z panelů KIGSPAN TOP-DEK a trapézový plech chráněný pož.podhledem z panelů KIGSPAN RW vykazuje požadovanou pož.odolnost EI min.15 min (skutečnost REI 20 min) - nepovažuje se za pož.otevřenou plochu ... odstupové vzdálenosti se nevyžadují – vyhovuje

1) od oken přístavby PU1

(od jednotlivého okna dle vyhl.23/2008 § 11, odst.2)

Te = 54,5 min

po = 100 %

lu = 0,9 m

hu = 1,2 m

________________________________________

d = 1,36 m (viz výpočtový program ing.Bochňák)

2) od střešních světlíků přístavby PU1

(od jednotlivého otvoru dle vyhl.23/2008 § 11, odst.2)

Te = 54,5 min

po = 100 %

lu = 1,2 m

hu = 1,5 m

________________________________________

d = 1,75 m (viz výpočtový program ing.Bochňák)

3) od dveří přístavby PU1

(od jednotlivého otvoru dle vyhl.23/2008 § 11, odst.2)

Te = 54,5 min

po = 100 %

lu = 2 m   (od největšího otvoru)

hu = 2,5 m

________________________________________

d = 2,93 m (viz výpočtový program ing.Bochňák)

4) od venkovní technologie - kovové tanky na mléko a syrovátku PU1

- nerezové dvouplášťové nádrže s vnitřní tepelnou izolací z miner.vaty

.... nehořlavé

- vnitřní náplň – nehořlavá (mléko, syrovátka)

..... bez požárního rizika ........ d = 0 m

5) zpět od obvod.stěny protějšího př.skladu mlékárny č.602/2

směrem k novým venkovním zásobníkům na syrovátku PU1

Te = 40 + 5 = 45 min (čl.11.4.4)

po = 0 % (obvodová zeď cihelná tl.300 mm bez otvorů)

lu = 12 m

hu = 4 m

________________________________________

d = 0 m (interpolací)

6) zpět od vrat př.skladu mlékárny č.602/2 směrem k přístavbě PU1

(od jednotlivého otvoru dle vyhl.23/2008 § 11, odst.2)

Te = 40 + 5 = 45 min (čl.11.4.4)

po = 100 %

lu = 4 m

hu = 4 m

________________________________________

d = 0 m (interpolací)

7) zpět od vrat PU11 směrem k přístavbě PU1

Viz PBŘ na tuto místnost chlazení ...... d = 2,54 m

8) zpět od protějšího byt.domu č.692/1   ČSN 730802

pv = 45 + 5 = 50 kg/m2 (čl.10.4.4)

po = do 40 %

lu = do 15 m

hu = 3 m

________________________________________

d = 3,3 m

Skutečná vzdálenost nových venkovních zásobníků na syrovátku PU1

a obvod.stěny protějšího př.skladu mlékárny č.602/2 je 1 m – vyhovuje

Skutečná vzdálenost přístavby PU1 a vrat př.skladu č.602/2 je 8,5 m - vyhovuje

Skutečná vzdálenost přístavby PU1 a protějšího byt.domu je 25 m - vyhovuje

Skutečná vzdálenost nejbližšího nového venkovního zásobníku na mléko PU1 a stávajících vrat místnosti TEDOM (chlazení) PU11 je 1,4 m ... v požárně nebezpečném prostoru stávajících vrat PU11 se nachází část nového ocelového nehořlavého venkovního zásobníku na mléko PU1 .... zásobník - nerezová dvouplášťová nádrž s vnitřní tepelnou izolací z miner.vaty.. nehořlavás vnitřní nehořlavou náplní mléka ..... venkovní technologie (zásobník) bez požárního rizika ... přenos požáru nehrozí - vyhovuje

Poznámka : Nad střešními okny přístavby PU1 je pouze cihelná štítová zeď půdního prostoru PU8 bez otvorů - vyhovuje

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky – vyhovuje.

Závěr : Odstupy vyhovují vyhl.č.23/2008 Sb. § 11.

H) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

1) Příjezdy a přístupy

Po asfaltové silnici šíře 6 m – vyhovuje. Plocha a komunikace uvnitř areálu jsou zpevněny asfaltem a ŽB panely – vyhovuje.

Výstavba nových vnitroareálových manipulačních ploch včetně dalšího nového třetího vjezdu do areálu šíře 7 m z „Měšťanské ulice“ ke dvěma  stávajícím vjezdům do areálu z ulice „Tř.5.května“

Nově budované zpevněné manipulační plochy uvnitř areálu jsou navržené  z asfaltobetonu (AB), hutněným štěrkem  a betonovou zámkovou dlažbou .. vše navržené pro zatížení nákladními vozidly včetně požárních vozidel (min.100 KN na nejvíce zatíženou nápravu) – vyhovuje ČSN 730804 čl.13.4.2.

Šířka nových vrat do areálu 7 m – vyhovuje ČSN 730804 čl.13.3

Poznámka : Výškově nově navrhovaný vjezd z „Měšťanské ulice“ není

omezen – vyhovuje

Dle ČSN 730804 čl.13.7.3.- jako přístup na střechu posuzované přístavby s plochou větší než 200 m2 navrhuji osadit  požární žebřík. S ohledem na velikost objektu a účinnost požár.zásahu navrhuji u pož.žebříku, aby byl jeden štěřín žebříku zároveň nezavodněným požárním vodovodem dle ČSN 743282  čl.5.2.8 z ocel.trubky 76 x 3,2 mm na obou koncích ukončeným požární DIN půlspojkou typu B 75 s víčkem a řetízkem viz příloha PBŘ obr.13 - vyhovuje čl.13.7.2

ČSN 743282 čl.5.2.6 – v případě zamezení vstupu nepovolaných osob

nebo pož.žebřík překáží .. lze, aby spodní část žebříku byla odnímatelná do výšky min.2,1 max.2,5 m nad terénem viz příloha PBŘ obr.22.

Požární žebřík navrhuji osadit na nosnou ocelovou konstrukci nových zásobníků na mléko + navazující požární lávku pro přístup na střechu přístavby (viz Půdorys 1.N.P.).

2) Nástupní plochy - ČSN 730804 čl.13.4.4

U objektů do h = 12 m se nemusí zřizovat

3) Požární vodovod	ČSN 730873 TAB 2

PU1 - výrobní objekt ....... S = 2971,8 m2 ............. 14 l/s

nebo objem nádrže požární vody ......................... 45 m3

a) Vnitřní ČSN 730873

PU1 - čl.4.4.b.1) - součin S a p = 2971,8 . 26,7 = 79345 což je více

než 9000 - závěr - musí se zřizovat

Poznámka : Ve výrobním objektu jsou v přilehlé chodbě osazeny v 1.P.P., 1.N.P. a 2.N.P. 3 stávající vnitřní hydranty (D) s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m včetně proudnice + 1 vývod  s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 10 m technologické vody v 1.P.P. +

4 vývody  s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 10 – 15 m technologické vody v 1.N.P. (celá mlékárna je mokrým provozem)

přístavba 1.P.P. PU1

Stávající vnitřní hydrant (D) s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m včetně proudnice + 1 vývod  s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 10 m technologické vody v 1.P.P. nám nepokrývá celo plochu navrhované přístavby PU1 v 1.P.P. .... navrhované řešení :

Do chodby suterénu ke vchodu do nové přístavby navrhuji další nový vnitřní odběrné místo (hydrant) - hadicový systém (D) s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m včetně proudnice.

Celkem 1 nové vnitřní odběrní místo (hydrant) -  hadicový systém typu (D) s tvarově stálou hadicí DN 25 mm

podmínky pro instalaci vnitřního odběrného místa (hydrantu):

- přívodní potrubí minimálně DN 25 mm (doporučuji DN 32 nebo 40)

- doporučená výška středu hydrantu od podlahy 1,1 - 1,3 m

- minimální celkový přetlak v nejvyšším hydrantu 0,2 Mpa při

současném průtoku s uzaviratelné proudnice min.0,3 l/s

dle čl.6.2 - hadicový systém musí být typu, tak aby šel obsluhovat jednou osobou - viz - hadicové systémy - část 1 : Specifikace pro požární hadicové navijáky s tvarově stálými hadicemi.

poznámka : čl.6.9.- přívodní zavodněné potrubí k vnitřním odběrným místům (hydrantům) může být z hořlavých hmot (např.z polyetylénu) a může vést volně po povrchu prostory s požárním rizikem, jestliže :

- max.doba od ohlášení požáru po zásah jednotek HZS je max.15 min  (max.vzdálenost objektu od útvaru 9 km) - vyhovuje - skutečnost - 2 km

- výška objektu je h max.45 m - vyhovuje - skutečnost 3,45 m

- součin p0,5 je max.7,5 - vyhovuje - skutečnost 26,70,5 = 5,1

přístavba 1.N.P. PU1

Stávající vnitřní hydrant (D) s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m včetně proudnice + 4 vývody  s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 10 – 15 m technologické vody v 1.N.P. (celá mlékárna je mokrým provozem) + další vývod  s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 10 – 15 m technologické vody v posuzované přístavbě PU1 v 1.N.P. (viz původní PBŘ ... ve všech místnostech výroby jsou instalovány hadice s technologickou vodou na umývání technologie, podlah, stěn i pro samotné napouštění van při výrobě sýra) .... výše uvedený hydrant + hadice s technolog.vodou, plně pokrývají celou plochu PU1 včetně přístavby v 1.N.P. .... dle ČSN 730873 čl.4.4.b)4) ... další nový vnitřní hydrant do výrobní části přístavby v 1.N.P. nebude navrhován ... stávající hadice s rozvodem technologické vody plně zajišťují požadované množství vody (navíc celá výroba je mokrým provozem s nehořlavými kapalinami)

b) Vnější: Viz původní PBŘ :

1) pož.voda bude zajištěna z říčky Mandavy, která protéká cca 100 m před objektem - vyhovuje TAB 1 - max.400 m. Jako vhodné zpevněné odběrné místo lze využít 1) vybudované odběrné místo u protější čerpací stanice PHM, která je naproti mlékárně přímo u říčky v Měšťanské ulici, nebo mostek přes říčku směrem k hranicím v ulici 5.května, jenž vede kolem přes říčku s navýšenou vodní hladinou nad

1 m, vyhovující ČSN 752411. Min. průtok Mandavy v tomto místě –

600 l/s - vyhovuje

2) pož.voda 45 m3 bude zajištěna z rybníku Valcha, který je hned za Mandavou v Blatenské ulici vzdálen od posuzovaného objektu cca 200 m - vyhovuje TAB 1 - max.400 m

Skutečný objem pož.nádrže : 100 x 40 x 1 = 4000 m3 vody - vyhovuje

Jako vhodné zpevněné odběrné místo této nádrže lze využít příjezdovou komunikaci šíře 4 m, jenž je zpevněna asfaltem vyhovující ČSN 752411.

3) pož.voda bude zajištěna též z 1 vnějšího hydrantu Js- 80 mm na

potrubí min.Js- 100 mm, který je osazen na vodovodní síti před objektem

ve vzdálenosti cca 100 m - vyhovuje max.vzdálenosti dle TAB 1

(max.100 m)

4) Přenosné hasící přístroje - ČSN 730804 čl.13.9.2, ČSN EN 3-7 + A1

PU1 – přístavba

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 větší než 1

nr = 0,2 . (854,4 . 0,53)1/2= 4,25 (počet PHP dle ČSN)

nHJ= 6 . nr = 6 . 4,25 = 25,5 (počet hasících jednotek)

Do chodby přístavby PU1 v 1.P.P. navrhuji .. 2 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A +

do chodby přístavby PU1 u výtahu v 1.N.P. navrhuji .. 1 x PHP práškový s hasící schopností min.27 A +

do místnosti příjmu mléka v přístavbě PU1 v 1.N.P. navrhuji .. 1 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

CH) TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

1) Elektroinstalace

Soustava	           : 3N + PE, 50 Hz, 400 V / TN - C - S

Přípojka	           : vnitřním kabelem ze stávajícího objektu

Vnitřní rozvody	 : kabely pod omítkou na nehořlavém podkladu

Prostředí	           : základní

Ochrana proti blesku : dle ČSN EN 62305

2) Plynoinstalace

Dle platných ČSN ukončena revizní zprávou

3) Vzduchotechnika

Odvětrání přístavby PU1 – pouze VZT potrubím uvnitř PU1 s vývodem do obvodové zdi a po té nad střechu – vyhovuje - neprochází žádnými pož.dělícími konstrukcemi !

4) Vytápění

Posuzovaná přístavba je nevytápěna. Naopak všechny přistavované prostory přístavby PU1 jsou chlazeny vnitřními klimatizačními jednotkami umístěnými pod stropem.

Pouze ve výrobních prostorech přístavby PU1 v 1.N.P. je pro zimní období navržena doplňkově temperace ... plynovými přímotopnými tělesy – teplovzdušnými saharami ROBUR umístěnými na stěnách.

Podmínky pro instalaci topidel : Topidla se musí osadit na nehořlavý podklad. Dále je nutné dodržet min. vzdálenosti od okolních hořlavých předmětů a bezpečnostní předpisy udané výrobcem.

Navrhovaná topidla mají odvod spalin a přívodem vzduchu přilehlou obvodovou stěnou z venkovního prostoru.

Odtahy spalin jsou navrženy dvouplášťovým sdruženým kovovým kouřovodem se vzduchovou mezerou sloužící k nasávání čerstvého vzduchu, kde vnitřní část slouží k odvodu spalin.

Poznámka : V přístavbě v 1.N.P. se v m.č.1.54 osadí elektro udírna

na uzení sýrů, s odtahem spalin novým 3-vrstvým dvouplášťovým nerezovým komínem s vnitřní izolací z miner.vaty ... přes obvodový PUR panel po venkovní fasádě objektu s vyústěním nad střechou dle ČSN - vyhovuje

Prostup odvodu spalin z této udírny a z plynových topných jednotek navrhovaným hořlavým obvodovým pláštěm druhu DP3 (s vnitřní tep.izolací PUR) provést dle přílohy F ČSN 061008 - viz příloha PBŘ.

5) Prostupy požárně dělícími konstrukcemi.

Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle plochy světlého průřezu a třídy reakce na oheň dle ČSN 730810 čl.6.2 nebo dle ČSN 730804

čl.12.2.1. Utěsněný prostup musí vykazovat požární odolnost shodnou s pož. dělící konstrukcí - EI 30 – 45 minut v N.P. a EI 60 min v 1.P.P.

I) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

Pro posuzovanou část objektu nejsou požadovány - vyhovuje.

J) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečn.značek a tabulek

ČSN ISO 3864, ČSN 018013

1) V objektu se označí hl.uzávěry vody, plynu a elektřiny

2) Na objekt se zpracují pož.poplachové směrnice a umístí se do

chodby administrativní části mlékárny.

3) V komunik.prostorách objektu se vyznačí směry únikových cest

.... číslo značky NE.12.b.- "únikové schodiště vlevo dolů"

.... číslo značky NE.12.b.- "únikové schodiště vpravo dolů"

.... číslo značky NE.12.a.- "únikové schodiště vpravo nahoru"

.... číslo značky NE.12.a.- "únikové schodiště vlevo nahoru"

popř.číslo značky 10 - "šipka - únikový východ"

potrubní rozvody pro dopravu nehořlavých látek (potrubí vody, páry, vodních čistících roztoků, louhu a kyselin)

Mezi jednotlivými PU i uvnitř vlastních posuzovaných PU1 se jedná o ocelové nebo nerezové potrubí max.DN 25-200 mm (vody, páry, vodních čistících roztoků) + louh a kyseliny max.DN 25 mm (pouze uvnitř PU10), které slouží pro dopravu tekutého louhu, kyselin a vody do míchacích nádrží čistících koncentrátů přilehlé nové úpravny – CIP (PU10) a další rozvody do přilehlých prostorů výroby PU1.

čl.12.2.2.1 - potrubní rozvody pro rozvod nehořlavých látek mohou být volně vedena prostory PU10,PU11 i stávajícího PU1 - vyhovuje

čl.12.3.2.2 - prostup potrubního rozvodu pro nehořl.látky pož.zdí do sousedních PU je při světlém průřezu potrubí do 40000 mm2 - bez opatření skutečnost (max.DN 200 mm) ....... 31416 mm2 - vyhovuje !

Závěr : Ocelová a nerezová potrubí s průměru DN 25-200 mm pro dopravu nehořlavých látek, jenž prochází nechráněny mezi i uvnitř jednotlivých PU - vyhovují bez opatření !

Poznámka : Tyto prostupy se pouze přim prostupu pož.dělícími konstrukcemi utěsní dle ČSN 730810 čl.6.2

Posouzení plynové nízkotlaké ocelové přípojky DN 25-50 pro připojení plynových topidel přístavby, jenž prochází pouze vnitřním prostorem PU1 napojené na stávající plyn.rozvod PU1

ČSN 730804

čl.12.2.2.3 - potrubní rozvody pro rozvod hořlavých látek včetně konstrukcí nesoucí tyto rozvody – musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 - skutečnost - ocelové potrubí DN 25-50 mm - nehořlavé - třídy reakce na oheň A1 - vyhovuje!

čl.12.2.2.4 a)b)- potrub.rozvody uvnitř PU1, které jsou určeny pouze pro zařízení (plynová topidla) umístěná v tomto PU1, mohou být volně vedeny uvnitř PU1 bez ohledu na světlý průřez  potrubních rozvodů - vyhovuje !

Posouzení střešních plastových světlíků přístavby PU1 - z hlediska ukapávajících částí těchto světlíků v případě požáru dle ČSN 730804 čl.9.9.2.b)

ČSN 730804 čl.9.9.2.b) - V konstrukcích střech a podhledů stropů se nesmí použít hmot, které při požáru jako hořící odkapávají, kromě :

b) u světlíků, jejichž podíl půdorysné plochy a metrů čtverečných podlahové plochy připadající na jednu osobu (dle ČSN 730818) není větší než 2,0 !

Celková plocha konstrukce střechy přístavby PU1 .... 485,1 m2 = 100 %

1 % ........................................................ 4,851 m2

Celková plocha světlíků v PU1 ................................ 7,2 m2

% poměr ploch ................................. 7,2 : 4,851 = 1,48 %

Celková plocha podlahové plochy přístavby PU1 v 1.N.P. ... 525,1 m2

Celkový počet E osob (dle ČSN 730818) v přístavbě 1.N.P. PU1 ....

..... 20 E osob

na 1 osobu připadá ? m2 ............. 525,1 : 20 = 26,25 m2/osobu

Výsledný podíl : 1,48 : 26,25 = 0,06 což je méně než 2 - vyhovuje !

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního

řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) Do 1.P.P. objektu se přivede vodovodní přípojka min.DN 25 (doporučuji DN 32 nebo 32) a v objektu se osadí další 1 vnitřní odběrné místo (vnitřní hydrant) nového typu (D) s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m dle návrhu - viz požární zpráva (viz str.17) !

2) V posuzované přístavbě  výrob.objektu se rozmístí příslušný počet PHP (viz str.18-19)

3) Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů

požár.dělícími konstrukcemi utěsněny dle stanovených podmínek

(viz str.20). Utěsněné prostupy budou označeny.

4) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet výstražných a bezpečn.značek a tabulek (viz str.20)

5) Jako přístup na střechu a nové nádrže navrhuji osadit na nosnou ocelovou konstrukci nových zásobníků na mléko požární žebřík + navazující požární lávku pro přístup na střechu přístavby (viz str.16)

6) V přístavbě v 1.N.P. se v m.č.1.54 osadí elektro udírna

na uzení sýrů, s odtahem spalin novým 3-vrstvým dvouplášťovým nerezovým komínem s vnitřní izolací z miner.vaty ... přes obvodový PUR panel po venkovní fasádě objektu s vyústěním nad střechou dle ČSN - vyhovuje

Prostup odvodu spalin z této udírny a z nových plynových topných jednotek v přístavbě v 1.N.P. navrhovaným hořlavým obvodovým pláštěm druhu DP3 (s vnitřní tep.izolací PUR) ... provést dle přílohy F

ČSN 061008 - viz příloha PBŘ.

7) Veškerá nová elektroinstalace a plynoinstalace + připojení jednotlivých spotřebičů  u posuzované přístavby PU1, bude realizována dle platných ČSN a ukončena revizní zprávou.

8) Do doby rekolaudace si nechá investor potvrdit odzkoušení vnitřních odběrních míst požární vody (vnitřních hydrantů) současně s ostatním potrubím a armaturami před uvedením do provozu.