PŘÍLOHA Č. 6 OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ –

TECHNICKÉ SPECIFKACE TECHNOLOGIE

ZADAVATEL:			ŠEB-AGRI s.r.o.

NÁZEV ZAKÁZKY:		Výstavba novostavby skladu zeleniny

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Účastník je povinen vyplnit tabulku ve sloupci pro upřesnění parametrů předmětu zakázky doplněním hodnoty předmětu zakázky nebo doplněním informace o tom, zda předmět zakázky požadované vybavení obsahuje či splňuje požadované parametry. Technickou specifikaci splňuje pouze takový nabízený předmět zakázky, který splňuje všechny uvedené parametry, hodnoty a obsahuje požadované vybavení v souladu s níže uvedenou tabulkou. Technickou specifikaci splňuje pouze nový předmět zakázky, tj. technologie chlazení, ventilace a řízení skladu, který plní normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

| Výrobce technologie: |
| --- |
| Typové označení: |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného zařízení, nebo zda je požadavek splněn |
| - Systém zabezpečuje postupné zchlazování a osušování všech jednotlivých skladů. Lze současně regulovat všech 4. ks skladových jednotek plné produkce v bednách. | ANO/NE* |
| - Systém zabezpečuje digitální řízení a kontrolu relativní vlhkosti uvnitř skladované produkce v každé komoře zvlášť a čidlem přímo na skladovaném produktu. Relativní vlhkost produkce a její dosažení v optimálním čase je hlavním řídím prvkem programu a digitálního řízení. | ANO/NE* |
| - Systém zabezpečuje sušení a skladování pomocí nahraných programů v počítači. | ANO/NE* |
| - Systém zajišťuje ovládání všech vstupních a výstupních dřevěných ventilačních klapek v tlakových stěnách ve všech 4 ks skladových jednotek samostatně. Klapky nasávání a výdechu jsou rovnoměrně rozprostřeny po celé délce stěny skladu a motorově ovládány separátně vždy jedna sekce nasávání vzduchu a jedna sekce výdechu vzduchu. | ANO/NE* |
| - Systém zabezpečuje možnost chlazení venkovním vzduchem. | ANO/NE* |
| - Systém zabezpečuje vnitřní oběh vzduchu – interní ventilaci. | ANO/NE* |
| - Systém je vybaven dálkovou správou dat pro servis 4G modem se GSM 4G simkartou a vzdáleným přístupem online s výstupem na PC/IPC | ANO/NE* |
| - Systém uchovává komplexní historii záznamů z řídících jednotek po dobu 2 let zpětně. | ANO/NE* |
| - Systém umožňuje okamžité digitální vyhodnocování všech dat ze všech čidel v reálném čase, okamžitý propočet Rh cibule a rozdílu se zobrazením g/m3, tedy řízení s okamžitou odezvou z důvodu maximalizace úspor energie a efektivity při sušení, zchlazení produkce ve všech 4 ks skladových jednotkách současně. Tedy úplný Moliérův diagram. | ANO/NE* |
| - Systém je vybaven 1 x PLC dotykovým displejem se zobrazením v rozsahu parametrů klimatu včetně odpovídající obrazové informace s výstupy, vizualizací, ovládáním, načítáním grafů. | ANO/NE* |
| Zadavatelem požadované parametry na sušení a zchlazování skladované produkce: |
| - Možnost nastavení všech dat manuálně pod heslem uživatele na PLC dotykové obrazovce přímo v prostorách skladu. | ANO/NE* |
| - Obsluha má možnost korekcí dat a parametrů v průběhu chlazení, sušení a interní ventilace přes vzdálenou správu dat v PC a mobilním zařízení přes GSM 4G sítě. | ANO/NE* |
| - Vyhodnocení a přizpůsobení postupného zchlazování a sušení produkce v závislosti na okamžitých hodnotách klimatu relativní vlhkosti vyjádřené v g/m3 produktu a teplotě vně a uvnitř skladu včetně čidel měření relativní vlhkosti přímo na skladovaném produktu. | ANO/NE* |
| - Řízené zchlazování a osušování produkce, pomocí čidel sledujících venkovní a vnitřní teplotu vzduchu, teplotu materiálu, vlhkost materiálu. | ANO/NE* |
| - Možnost plynulé ventilace s regulací otáček ventilátorů tlakových stěn v rozsahu 1% až 100% výkonu přes frekvenční měniče. Okamžitá odezva před modbus řízení. | ANO/NE* |
| - Teplotní vpichovací čidla 5 ks v každém skladu, celkem 20 ks čidel s kabelem délky 20 m | ANO/NE* |
| - Čidlo relativní vlhkosti RH se stojanem 4 ks, 4 x kabel délky 20 m. | ANO/NE* |
| - 1 x Venkovní meteobudka s čidlem teploty a vlhkosti Rh | ANO/NE* |
| Parametry tlakovacích stěn se závěsnými airbagy : |
| Tlakovací stěny se závěsnými horizontálními a vertikálními airbagy – celkový počet 4 ks | ANO/NE* |
| - Závěsné sady s horizontálními a vertikálními airbagy ( pvc nafukovací pytle ) o dostatečné šířce a délce se závěsy od stropu skladu, připravené na 50cm ventilační niky pro nafukovací a utěsňovací tlakové pytle airbag, 2 ks v každé komoře, včetně rozvodu vzduchu v PPR plast s 2 x trojcestnými ventily a 4 x automatické vývěvy k nafukování a držení tlaku pro všech 8 ks airbagů ve 4 ks skladových komor. | ANO/NE* |
| - 2 x pochozí patra, první patro s otvory pro ventilátory, druhé s otvory pro nádechové klapky. Provedení překližka o dostatečné síle a nosnosti pro instalované technologie a obsluhu. Včetně schodů do každého patra. | ANO/NE* |
| - Konstrukce stěny: Provedení Kvh hranol, zevnitř přiznané nosné rámy, čelní pohledová stěna v provedení vodě odolná a otěruvzdorná překližka s hladkou povrchovou úpravou. Vnitřní ventilační kaverna sahající od prvního patra do druhého pro větší a účinější ventilaci horních beden. Kaverna v provedení vodě odolná překližka. | ANO/NE* |
| - V podlaze prvního patra : Regulovatelné tlakovací celokovové průmyslové ventilátory 4 ks pro min. 43.800 m3/h při statickém tlaku min. 250 Pa, rychlost vzduchu od 7,5 m/s a více. Celkem ve 4 ks komor je instalováno 16 ks ventilátorů. | ANO/NE* |
| - Stěna s manuálně uzavíratelným maximálně vysokým provětrávacím otvorem v tlakových prostorách včetně 1 x vnitřní provětrávací kaverny a čelní pohledové části stěny. | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

Účastník výběrového řízení se zavazuje, že předložená nabídka splňuje beze zbytku níže uvedená kritéria, variantní řešení nejsou přípustná.

| Skladové jednotky chlazení, sušení a kondenzačního sušení : |
| --- |
| Popis parametru | Jednotka | Hodnota | Uveďte parametry nabízeného zařízení, nebo zda je požadavek splněn |
| Počet skladových jednotek | ks | 4 | ANO/NE* |
| Min.počet beden v jednotce | ks | 560 | ANO/NE* |
| min. objem skladované produkce v 1 jednotce je : | tuny | 630 | ANO/NE* |
| Celkový objem 4 ks skladu : | tuny | 2520 | ANO/NE* |
| Vestavné tlakové stěny, dvoupatrové s vysokým tlakovacím otvorem: |
| Popis parametru | Jednotka | Hodnota | Uveďte parametry nabízeného zařízení, nebo zda je požadavek splněn |
| Počet tlakových stěn vhodných pro systém vzdušných vaků, dvou patrové. | ks | 4 | ANO/NE* |
| Typ dřevěných velko-beden pro skladovaný produkt: | mm | 1.600 x 1.200x1.230 | ANO/NE* |
| Počet Airbaggů v každém skladu | ks | 2 | ANO/NE* |
| Výška tlakové stěny | mm | 8.360 | ANO/NE* |
| Šířka tlakových stěn | mm | 8.900 | ANO/NE* |
| Síla použitých desek stěn 18 mm | mm | 18 | ANO/NE* |
| Počet stohovaných beden na sebe : | ks | 7 | ANO/NE* |
| Podmínky při naskladnění produkce: |
| Popis parametru | Jednotka | Hodnota | Uveďte parametry nabízeného zařízení, nebo zda je požadavek splněn |
| Maximální venkovní teplota při naskladnění produkce : | °C | +35 | ANO/NE* |
| Minimální teplota chlazení : | °C | +1 | ANO/NE* |
| Maximální teplota cibule při naskladnění : | °C | +25 | ANO/NE* |
| Cílová hodnota relativní vlhkosti produktu Rh při skladování a ventilace. | % | 58-62 | ANO/NE* |

*Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ......................................dne ……………………                      ____________________________

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka