**Odpověď k dotazu č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | **Přístavba mrazírenské komory C10** |
| **Zadavatel:**  Název:  IČO:  Sídlo: | FRIGOEXIM spol. s r.o.  472 84 269  Březinova cesta 136/41, 412 01 Litoměřice - Pokratice |
| **Dotaz ze dne:** | Monday, October 3, 2022 10:48 AM |
| **Od:** | **Ing. Michaela Králová**  Building holding a.s. |

Vážená paní Králová,

Zasílám odpovědi na Vámi položené otázky:

Dotaz:

Dobrý den, paní Mgr. Sejková,

Mám pár dotazů k vypsanému VŘ č. 8059; Přístavba mrazírenské komory C10

1. Výkaz výměr obsahuje panely 220 mm, a hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,09 W/m²K …  tato hodnota lze splnit pouze za podmínek PUR panelů tl. 240 mm, máme ocenit panely 220 mm nebo správně dle součinitele prostupu tepla U tl. 240 mm?
2. Výkaz výměr má dva chladiče v prostoru chladírny, technicky potřebujeme chladiče zvětšit a udělat chladiče odpovídající velikosti mrazícího okruhu, můžeme navrhnout jiný typ chladiče na zápornou teplotu dle TZ?
3. Můžeme v rámci technického řešení provést drobné úpravy pro kotvení TR plechů, panelů a chladičů, úpravu střešního pláště v místě úžlabí atd? Jednalo by se o změny, které bychom zaznamenali v dílenské dokumentaci. Úpravy nebudou mít vliv na statiku ani PBř. Nebo je nutné se striktně držet vydanou realizační dokumentací?
4. Můžeme ocenit i dodávky betonů v rámci dokončení a úpravy spodní stavby dle výkazu výměr? Položky jsou z velké části označeny jako „Položku nenaceňovat není předmětem dodávky“, avšak jedná se ještě o práce jako zalití výkopů apod., které bude nutné provést po dokončení prací.

**Odpověď:**

* + - 1. Uchazeč má nacenit panely v souladu se zadávací a projektovou dokumentací. Požadovaný koeficient součinitele tepla je maximálně 0,09 W/m2K, tloušťka panelu je minimálně 220 mm.
      2. V souladu s Oznámením výběrového řízení – zadávací podmínky, bod 8 uchazeč je povinen ocenit **všechny položky uvedené** v rozpočtu či výkazu výměr, které jsou ze strany zadavatele vypracovány jako soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu, který stanoví vyhl. 230/2012 Sb. v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, **kromě již zrealizovaných stavebních prací, které jsou v položkovém rozpočtu označeny v kolonce v kolonce Popis textem „Položku nenaceňovat není předmětem dodávky“. Tyto položky ZÁJEMCE nebude naceňovat, tedy nebudou zahrnuty do ceny zakázky….**

A tamtéž dále…

Uchazeč je povinen dodržet předepsanou skladbu slepého položkového rozpočtu, není oprávněn činit v uvedeném položkovém rozpočtu změny, jednotlivé položky slučovat či je rozdělovat. Pokud uchazeč nebude tuto povinnost ve své nabídce respektovat, bude taková skutečnost považována za neplnění podmínek předmětného zadávacího řízení takovou nabídku uchazeče, která bude obsahovat některou z položek výkazu výměr, která bude oceněna s odlišnou výměrou.

Uchazeč tedy nemá měnit výkaz výměr, ale nacenit jej tak jak je zpracován.

* + - 1. K tomuto bodu platí vysvětlení a odpověď výše, tedy uchazeč nemá měnit výkaz výměr a nacenit jej tak jak je zpracován.
      2. K tomuto bodu platí vysvětlení a odpověď výše, tedy uchazeč je povinen ocenit **všechny položky uvedené** v rozpočtu či výkazu výměr, které jsou ze strany zadavatele vypracovány jako soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu, který stanoví vyhl. 230/2012 Sb. v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, **kromě již zrealizovaných stavebních prací, které jsou v položkovém rozpočtu označeny v kolonce v kolonce Popis textem „Položku nenaceňovat není předmětem dodávky“. Tyto položky ZÁJEMCE nebude naceňovat, tedy nebudou zahrnuty do ceny zakázky**

V souvislosti s dotazem k zadávací dokumentaci, byla nalezena administrativní chyba.

V Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky upřesňuje článek č. 6 – Specifikace předmětu zakázky. V tomto článku bylo chybně uvedeno „*Upozorňujeme, že požadovaný koeficient součinitele prostupu tepla U vnějších izolačních stěnových a stropních panelů je minimálně 0,09 W/m2K*.“

Správně znění je „*Upozorňujeme, že požadovaný koeficient součinitele prostupu tepla U vnějších izolačních stěnových a stropních panelů je maximálně 0,09 W/m2K*.“

Uvádíme, že šlo pouze o administrativní chybu, která však nemá vliv na rozšíření okruhu možných účastníků výběrového řízení. V ostatních přílohách výběrového řízení je tato charakteristika uvedena správně, a to zejména v Příloze č. 5 - Slepý položkový rozpočet a Příloze č. 7 - Projektová dokumentace.

V souladu s příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014-2021, verze 5, července 2019 ustanovení 3.3.7. zadavatel **přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k takovému doplnění, které nemůže rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, ale naopak dojde k zúžení okruhu možných uchazečů, zadavatele přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem:

**Lhůta pro podání nabídky:**

**Nabídky se podávají do 01. 11. 2021 do 9:00 hod.**

**Otevírání obálek proběhne 01. 11. 2021 v 9:15 hod.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele zakázky je zveřejněno v samostatném dokumentu stejným způsobem jako Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky.

**Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši nabídku do výběrového řízení. V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi odpovíme**.

Děkuji

Mgr. Kateřina Sejková