## Celkem
Přípojkováskříň PS1 | 0 | 0
Hlavní rozváděč RH1 | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0

## TOS1
TECHNICKO-OBCHODNÍ SPECIFIKACE č.1
Přípojková skříň PS1 |  |  |  |  | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
1. Specifikace přípojkové skříně |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Typ |  | Celoplastová rozpojovací jistící skříň - kompaktní pilíř SR622/NKW2
Počet |  | 1ks
Rozměry (šxvxh) |  | 780x2130x250mm
Krytí |  | IP 44/00
Napěťová síť |  | 3PEN AC 400V / TN-C
Jmenovitý proud |  | 1200A
Ochrana před úrazem el. proudem - ochrana při poruše |  | Automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN
Přívody a vývody |  | Spodem
Barva |  | RAL 7035 - světle šedá
Výrobce skříní |  | DCK Holoubkov Bohemia a.s.
2. Přístrojová výzbroj přípojkové skříně |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
FU1 | OEZ | Nožová pojistka PNA2-400A-gG; 400A | ks | 3
FU2 | OEZ | Nožová pojistka PNA2-400A-gG; 400A | ks | 3
FU3 | OEZ | Nožová pojistka PNA2-350A-gG; 350A | ks | 3
FU4 | OEZ | Nožová pojistka PNA2-350A-gG; 350A | ks | 3
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## TOS2
TECHNICKO-OBCHODNÍ SPECIFIKACE č.2
Hlavní rozváděč RH1 |  |  |  |  | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
1. Specifikace rozváděče |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Typ |  | Oceloplechová skříň jednodvéřová STL 200806 1D OL | pole č. 1,2
+ podstavec - 2x PSM100806
Počet polí |  | 2ks - pole č. 1,2
Rozměry (šxvxh) |  | 1600x2100x600m; podstavec - v=100mm
Krytí |  | IP 40/20
Napěťová síť |  | 3PEN AC 400/230V / TN-C-S - pole č. 1
3NPE AC 400/230V / TN-S - pole č. 2
Jmenovitý proud |  | 630A
Ochrana před úrazem el. proudem - - ochrana při poruše |  | Automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN
Přívody a vývody |  | Horem - kabelové vývodky
Barva |  | RAL 7035 - světle šedá
Výrobce skříní |  | TVD - Technická výroba, a.s. - Rokytnice
2. Přístrojová výzbroj rozváděče |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
Na rozváděči - pole č.1
HL1 | ELECO | Signální svítidlo HIS-96-G-230AC; zelené; 230V-AC | ks | 1
SB1 | EATON | Hřibový tlačítkový ovládač nouzového zastavení M22-PV01/K01; červený; rozpínací kontakt M22-K01 (1R→) + ochranný kryt M22-XGPV; žlutý | ks | 1
V rozváděči - pole č.1
QF1 | OEZ | 3-pólový jistič BL1000SE305; 1000A + nadproudová spoušť SE-BL-J630-DTV3; 250÷630A + napěťová spoušť SV-BL-X230; 230VAC | ks | 1
QF2 | OEZ | 3-pólový jistič BH630SE305; 630A + nadproudová spoušť SE-BH-0400-DTV3; 160÷400A | ks | 1
QF3, QF4 | OEZ | 3-pólový jistič BC160NT305-20-D; 16÷20A | ks | 2
FB1 | OEZ | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZ; typ 1+2; 230/400VAC; 25kA | ks | 1
FU1 | OEZ | 3-pólový pojistkový odpínač FH000-3A/T + 3x nožová pojistka PNA000-63A-gG; 63A | ks | 1
FU2 | OEZ | 3-pólový pojistkový odpínač OPVP10-3 + 3x válcová pojistka PV10-6A-gG; 6A | ks | 1
FU11 | OEZ | 1-pólový pojistkový odpínač OPVP10-1 + 1x válcová pojistka PV10-2A-gG; 2A | ks | 1
PE1 | ZPA Smart Energy | 3-fázový elektronický čtyřtarifní elektroměr činné energie ED310.I.DR; nepřímé měření 600/5A; 3x 230VAC | ks | 1
TA1 ÷ TA3 | Měřící transformátory | Měřící transformátor proudu - návlečný CLB 10; 600/5A; 15VA; TP1; FS5 | ks | 3
X1:L1,L2,L3 | Elektro Bečov | Silová svorka OTL240-2 | ks | 3
X2:U,V,W | Elektro Bečov | Silová svorka OTL240/1 | ks | 3
X3:U,V,W | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA16A | ks | 3
X4:U,V,W | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA16A | ks | 3
X5:1,2 | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA2,5A | ks | 2
V rozváděči - pole č.2
FA1 ÷ FA10 | OEZ | 3-pólový jistič LTN-40B-3; 40A | ks | 10
FA11 ÷ FA15 | OEZ | 3-pólový jistič LTN-10B-3; 10A | ks | 5
FA16 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-6C-1; 6A | ks | 1
FA17 ÷ FA24 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-10B-1; 10A | ks | 8
FA25 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-2C-1; 2A | ks | 1
V rozváděči - pole č.2
FA26 ÷ FA28 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-10B-1; 10A | ks | 3
FA29 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-2C-1; 2A | ks | 1
FA30 ÷ FA38 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-10B-1; 10A | ks | 9
FA39 ÷ FA41 | OEZ | 1-pólový jistič LTN-6B-1; 6A | ks | 3
FI1, FI2 | OEZ | 3N pólový proudový chránič s nadproudovou ochranou mRB6-16/3N/B/003-A; 16A/400VAC; 30mA; char. B | ks | 2
FI3 ÷ FI11 | OEZ | 1N pólový proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC; 16A/230VAC; 30mA; char. B | ks | 9
KP1, KP2 | OEZ | Impulsní relé MIG-32-40-A230; 32A; 4Z; cívka 230AVC | ks | 2
X1:1÷30 | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA16A | ks | 30
X2:1÷23 | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA6A | ks | 23
X3:1÷42 | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA4A | ks | 42
X4:1÷8 | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA2,5A | ks | 8
3. Příslušenství rozváděče |  |  |  |  | ks | 1 |  | 0
L1,L2,L3 |  | Fázová přípojnice Cu - černá; 630A | ks | 3
PEN |  | Ochranná přípojnice Cu - z/žl; 300A | ks | 1
N |  | Nulovací přípojnice Cu - modrá; 300A | ks | 1
PE |  | Zemnící přípojnice Cu - zelená; 300A | ks | 1
- |  | Kabelová vývodka PK69T | ks | 3
- |  | Kabelová vývodka PG29 | ks | 12
- |  | Kabelová vývodka PG16 | ks | 7
- |  | Kabelová vývodka PG13,5 | ks | 30
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0