## List1
Položkový rozpočet
S: | Sklad zeleniny na p.č. 5597, k.ú. Dolní Dunajovice - Subdodávky technologie chlazení
O: | Dolní Dunajovice
| Popis | Popis položky technologie | Jednotka množství | výměra | Jednotková cena | Celková cena
1 | Ventilátory tlakovací, celokovové v podlaze1 patra tlakovacích stěn s pochozími rošty | Tlakovací programovatelné ventilátory o výkonu min 35.500 m3 za hod při 250 Pa. S pochozím roštem, s regulovanou frekvencí o výkonu do 5,4 kW, 4 ks v každé komoře, Vše řízeno počítačem z rozvaděče ventilace. Ventilátory nasávací do tlakové stěny. Pochozí krycí rošty přes ventilátory v provedení pozink rozměr 1200 x 1200mm. | ks | 16 | 0 | 0
2 | Ventilační okenice dřevěné nasávací 8 ks včetně rámů, dovnitř otevírané | Sada ventilačních dřevěných okenic s dřevěným rámem, okenice s izolací včetně automatizace otevíraní, osazení řetězovými rozvody a motorizací na ovládací tyče s kováním, celkem 8 ks okenic, 4 ks motorů s převodovkou, usazení do předem vyřezaného pur panelu. Otevírání dovnitř objektu, umístění první pochozí patro tlakovací stěny. Okenice ovlá | ks | 8 | 0 | 0
3 | Ventilační okenice dřevěné vyfukovací 8 ks včetně rámů, ven otevírané | Sada ventilačních dřevěných okenic s dřevěným rámem, okenice s izolací včetně automatizace otevíraní, osazení řetězovými rozvody a motorizací na ovládací tyče s kováním, celkem 8 ks okenic, 4 ks motorů s převodovkou, usazení do předem vyřezaného pur panelu. Otevírání vně z objektu, umístění druhé pochozí patro tlakovací stěny. | ks | 8 | 0 | 0
4 | Tlakovací airbagy - vzduchové pytle, celkem ve 4 místnostech- zavěšené pytle airbag horizontální | Tlakovací airbag : 1 x Horizontální o délce 24,4m, m,vyrobeno z PVC, průměr 70cm, včetně závěsů, nosných tyčí, rozvodu vzduchu z trubek PPR a Pvc flexi. Nafukováno tlakovým vzduchem. V každé místnosti 2 ks pytlů, celkem 4 ks místností. | ks | 8 | 0 | 0
5 | Tlakovací airbagy - vzduchové pytle, celkem ve 4 místnostech – zavěšené pytle airbag vertikální | Tlakovací airbag: 1 x Vertikální airbag o výšce 8,61 m, vyrobeno z PVC, průměr 70cm, včetně závěsů, pojezdu a rozvodu vzduchu z trubek PPR a Pvc flexi. Nafukováno tlakovým vzduchem. V každé místnosti 2 ks pytlů, celkem 4 ks místností. | ks | 8 | 0 | 0
6 | Tlakovací pumpa 0,4 kw 230 v pro nafukování všech tlakovacích pytlů airbag. | Sada tlakovací a nafukovací pumpy – vývěvy – pro huštění horizontálních a vertikálních airbagů, výkon 0,4 kw na 230V, včetně tlakového spínače, namontováno na dřevěné desce | ks | 4 | 0 | 0
7 | Rozvaděče Ventilace, a Elektroinstalace ventilace, měření a regulace dat, řízení. | Elektro rozvaděče s kabelovými rozvody pro řízení ventilace pomocí programu sušení a regulace ventilátorů. Systém měří vlhkost Rh a teploty pomocí čidel umístěných na skladovaný materiál. Rozvaděče jsou vybaveny jištěním, spínacími prvky, sběrnicemi dat. Komunikace a sběr všech potřebných dat ze skladování produktu je zajištěna kabelovými rozvody se sensory v kanálech, na produckci a venkovní meteobudkou. Systém počítá úplný moliérův diagram, počítaní s minimální ztrátou sušiny a zachováním vhodné cílové vlhkosti ve skladované produkci. Systém je řízen a regulován cílovou vlhkostí stojacích Rh čidel. Poté je současně snižována teplota produkce. |  | 4 | 0 | 0
8 | Dřevěná tlakovací stěna pro systémy airbag s ventilační kavernou, 2 patrová, systém vhodný pro velkobedny 1600 x 1200 x 1230 mm na airbagové sušení cibule. | V každé komoře je instalován 1 ks samostatně stojící dřevěné tlakovací stěny o sestavě 4 bedny na šířku a 7 beden na výšku. Stěna obsahuje celkem 2 řady ventilačních otvorů, 2 pochozí patra, první patro obsahuje instalované ventilátory 4 ks a druhé patro obsahuje otvory pro otevíraní vnitřních ventilačních okenic. Pochozí patra jsou z překližky, Čelní pohledová stěna z kvh hranolů pohledových 60 x 180 mm, čelní desky betonplex 18mm voděodolná překližka. Ke stěně jsou připojeny 2x airbagy. Stěna obsahuje 2 x pochozí schody mezi patry a a 1 x horní ochrané zábradlí v horním patře do výšky 110 cm. Hloubka stěny je do 2500 mm. | ks | 4 | 0 | 0
9 | Řídící systém s průmyslovým IPC a dotykovou obrazovkou | Průmyslové Pc s paměťovým modulem a hardiskem, dotykovou obrazovkou PLC a sběrnicí dat s vybavením pro přesné zadávání pokynů chlazení na základě programového vybavení a digitálního sběru dat z modbusových stanic. Toto Pc je vybaveno programy pro šetrné chlazení kořenové zeleniny, správou dat, vzdáleným přístupem přes GSM 4G a Pc uživatele, dále umožňuje ukládání a vyhodnocování dat 2 roky zpětně. Obsahuje možnost grafických výstupů a náhledů. | ks | 1 | 0 | 0
10 | Montáž celého díla | Přesun hmot - Manipulace -Montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Celková cena technologie